## Slide 1: USV
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Alwin Trotno

## Slide 2: Einsatzbereiche
IT/Netzwerk: Racks, Switches, Router, Firewalls, NAS/Server.
Industrie/OT: SPS, Mess-/Steuertechnik, HMI, Safety-Controller.
Medizin: Geräte mit kritischer Versorgung, IT-Netze.
Telekommunikation: PoP-Standorte, Basisstationen.
Gebäudetechnik: Notbeleuchtung, Zutritt, Brandmeldeanlagen.
Home/Office: PCs, VoIP-Anlagen, Internet-Gateway.

## Slide 3: Arten & Klassifizierung (IEC 62040)
VFD (Voltage and Frequency Dependent) – „Offline/Standby“ → Netz speist Last direkt; bei Ausfall schaltet USV auf Batterie/Wechselrichter (Umschaltzeit ~2–10 ms).
VI (Voltage Independent) – „Line-Interactive“ → Wie VFD, zusätzlich Spannungsregelung (AVR/Autotransformator); kurze Umschaltzeit.
VFI (Voltage and Frequency Independent) – „Online/Doppelwandler“ → Dauerhafte Doppelwandlung (AC→DC→AC); 0 ms Umschaltzeit, beste Spannungs-/Frequenzqualität.

## Slide 4: Weitere Einteilungen:
Phasen: 1-ph/1-ph, 3-ph/1-ph, 3-ph/3-ph.
Batterie: VRLA/AGM, Li-Ion, (seltener) NiCd.
Aufstellung: Tower, Rackmount, modular, mit/ohne externen Batteriemodulen.
Bypässe: interner statischer Bypass, manueller/Service-Bypass.

## Slide 5: Grund-Schaltbilder (stark vereinfacht)
1) Offline / VFD (Standby)

## Slide 6: Grund-Schaltbilder (stark vereinfacht)
Line-Interactive / VI

## Slide 7: Grund-Schaltbilder (stark vereinfacht)
Online / VFI (Doppelwandler)

## Slide 8: Vor- & Nachteile (kurz)
VFD: + preiswert, effizient | – Umschaltzeit, schlecht bei Spannungsschwankungen.
VI: + stabilisiert Spannung, gut für SOHO/SMB | – kurze Umschaltzeit bleibt.
VFI: + 0 ms Umschaltzeit, beste Qualität (EMV, Frequenz) | – teurer, mehr Verlustwärme.

## Slide 9
Heim-/Kleines Büro, Router/NAS/PC: VI oder günstige VFD.
Server/Storage/Virtualisierung, kritische Netzwerk-Core: VFI (Rack, ggf. modular).
Industrie mit empfindlicher Last/Frequenz: VFI.

## Slide 10: Dimensionierung (Faustregeln)
Scheinleistung: Summe der Lasten (W), auf VA umrechnen: VA = W / Leistungsfaktor.
Typisch pf: 0,6–0,9 (bei modernen USVs oft 0,9–1,0).
Headroom: 20–30 % Reserve für Anlaufströme/Erweiterung.
Autonomiezeit:
Bedarf: E (Wh) = P_last (W) × Minuten/60.
Beispiel: 400 W für 10 min → ~67 Wh netto (mit Wirkungsgrad/Alterung eher 100–120 Wh brutto einkalkulieren).
Netzwerk-Use-Case: Switch + Router + Firewall z. B. 150 W → USV 1000 VA (pf 0,9 → 900 W) mit 15–30 min möglich.

## Slide 11: Wichtige Funktionen
Kommunikation/Management: USB/RS-232/SNMP, Shutdown-Agenten, Alarme.
AVR (bei VI): Boost/Buck ohne Batterieeinsatz.
Bypass: statisch (automatisch) + manueller Wartungsbypass.
Hot-Swap-Batterien, Ersatzteilverfügbarkeit, Parallel-/N+1-Betrieb (größere Anlagen).

## Slide 12: Schutzumfang (was eine USV abfängt)
Netzausfall, Unter-/Überspannung, Spitzen/Transiente, Frequenzabweichung (VFI), Rauschen/EMI (abhängig vom Typ).
Nicht: Überspannung durch direkten Blitztreffer → Überspannungsschutz/Mehrstufen-SPD ergänzen!

## Slide 13: Auswahl-Checkliste
Topologie (VFD/VI/VFI) passend zur Kritikalität.
Leistung & pf: VA/W ausreichend + Reserve.
Autonomie: Minuten bis sauberem Shutdown oder Generator-Start.
Schnittstellen: SNMP für Rack/Netz, Agenten für Server-Shutdown.
Batterietechnik: VRLA (preiswert) vs. Li-Ion (langlebig, kompakt).
Bypass & Wartung: externer Bypass bei 24/7 sinnvoll.
Umgebung: Temp. 20–25 °C (Batterielebensdauer!), Luftstrom im Rack.