AP2 2026 IT-Systemelektroniker (IHK Essen)
Elektrotechnik – Lernskript (prüfungsorientiert)

Stand: 16.02.2026

# Ziel

Dieses Lernskript fasst die Elektrotechnik-Themen zusammen, die in den alten AP2-Aufgaben zum Bereich „Anbindung von Geräten, Systemen und Betriebsmitteln an die Stromversorgung“ typisch sind. Dazu kommen die Grundlagen, die du für Rechen- und Sicherheitsfragen brauchst.

# 1) Prüfungs-Muster (aus alten Aufgaben)

In der Prüfung tauchen immer wieder dieselben Aufgabentypen auf:

Betriebsmittel korrekt benennen (z. B. Energiezähler, Hauptschalter, LS, RCD/FI, Steckdosen, Patchpanel).

Schalt-/Stromlaufpläne lesen und Verdrahtungen nachvollziehen (3/N/PE, L1–L3, N, PE, PEN).

Leitungstyp und Verlegung wählen (NYY-J im Erdreich, NYM-J im Gebäude, flexible Leitungen).

Dimensionierung: Bemessungsstrom, Absicherung, Kabelquerschnitt nach Verlegeart + Spannungsfall.

Netzform bestimmen (TN-S/TT/IT) und Messwerte plausibilisieren (400 V/230 V/0 V).

Prüfen/Messen nach VDE: Sichtprüfung, PE-Durchgängigkeit, Isolationsmessung, RCD-Tests usw.

# 2) Lösungsschema für Rechenaufgaben

Wenn eine Aufgabe nach Dimensionierung aussieht, geh immer so vor:

Netzart klären: 1~ (230 V) oder 3~ (400 V).

Leistung P (W/kW) und cosφ übernehmen (oder S in VA).

Bemessungsstrom I berechnen (Formel je nach Netzart).

Schutzeinrichtung auswählen: In >= Ib und Iz >= In (Korrektur-/Häufungsfaktoren nicht vergessen).

Kabelquerschnitt aus Tabelle (Verlegeart + belastete Adern) bestimmen.

Spannungsfall prüfen und in % angeben.

Ergebnis sauber dokumentieren (Einheiten, Kabeltyp, Verlegeart, Absicherung).

# 3) Formeln (AP2-relevant)

| Thema | Formel / Merksatz |
| --- | --- |
| Ohmsches Gesetz | U = R·I ¦ I = U/R ¦ R = U/I |
| Leistung (DC) | P = U·I |
| Leistung (AC) | P = U·I·cosφ |
| Drehstrom (3~) | I = P / (√3·U·cosφ) |
| Scheinleistung | S = P / cosφ (S in VA, P in W) |
| Energie | E = P·t (kWh = kW·h) |
| Spannungsfall in % | ΔU[%] = (ΔU / UN) · 100 |

## Beispielrechnung (wie in alten Aufgaben)

Gegeben: P = 22 kW, U = 400 V (Drehstrom), cosφ = 0,95.

I = P / (√3·U·cosφ) = 22000 / (1,732·400·0,95) ≈ 33.4 A.

Danach wird in Tabellen (Verlegeart/Anzahl belasteter Adern) ein Querschnitt gewählt und der Spannungsfall geprüft.

# 4) Sicherheit & Schutzmaßnahmen

## 4.1 Die 5 Sicherheitsregeln

Freischalten

Gegen Wiedereinschalten sichern

Spannungsfreiheit feststellen

Erden und kurzschließen (wo erforderlich)

Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken/abschranken

## 4.2 Netzformen (TN/TT/IT) – was du können musst

Du solltest erklären können, wie PE/N/PEN geführt werden und welche Spannungen du typischerweise misst.

TN-S: N und PE getrennt; typische Messwerte: 400 V zwischen Außenleitern, 230 V Außenleiter gegen N, ~0 V N gegen PE.

TN-C/TN-C-S: PEN führt Schutz- und Neutralleiterfunktion (Achtung: Besonderheiten/Übergangspunkt).

TT: Schutzleiter ist lokal geerdet; RCD spielt oft zentrale Rolle für Abschaltbedingungen.

IT: Netz ist gegen Erde isoliert/über Impedanz; Fehlerverhalten anders als TN/TT.

## 4.3 RCD/FI (Fehlerstromschutzschalter)

Prinzip: Differenzstrommessung (Summenstromwandler).

IΔn: z. B. 30 mA für Personenschutz, höhere Werte für Anlagenschutz (auf Aufgabe achten).

Typen: Typ A (Standard), Typ B (auch glatte DC – relevant bei manchen Frequenzumrichtern/EV).

Prüfung: Testtaste + ggf. Messung von Auslösezeit/-strom.

# 5) Leitungen/Kabel & Verlegung

NYY-J: Erdkabel (Erdreich).

NYM-J: Installationsleitung im Gebäude.

H07RN-F: flexible Gummischlauchleitung (robust).

Aderfarben: PE grün/gelb, N blau, Außenleiter braun/schwarz/grau (Zuordnung L1–L3 wird oft festgelegt).

Verlegearten beeinflussen Strombelastbarkeit (Tabellen im Belegsatz).

Installationszonen beachten (bohrsichere Leitungsführung).

# 6) USV & Netzteile (prüfungsnah)

Auch wenn USV manchmal nur als Nebenfrage kommt: die Grundlogik musst du beherrschen.

USV-Leistung wird oft in VA angegeben: S = P / cosφ.

Laufzeit: grob über Energie der Batterie (Wh) und Last (W).

Wirkungsgrad berücksichtigen (Aufnahmeleistung = Abgabeleistung / η).

# 7) Prüfungen/Messungen nach VDE (Kurzüberblick)

Besichtigen: richtige Auswahl/Montage/Beschriftung, Schutzmaßnahmen, Leitungsführung.

Erproben: Funktion, RCD-Testtaste, Schaltfunktionen.

Messen: PE-Durchgängigkeit, Isolationswiderstand, Schleifenimpedanz/Abschaltbedingungen, RCD-Auslösung.

Dokumentieren: Messprotokoll, Abweichungen, Nacharbeit.

# 8) Themen, die oft vergessen werden (zusätzlicher Lernstoff)

Wenn du diese Punkte nachziehst, bist du bei Zusatzfragen deutlich sicherer:

Kurzschluss- und Abschaltbedingungen (Warum muss schnell abgeschaltet werden?).

Selektivität von Schutzorganen (welches löst zuerst aus?).

Überspannungsschutz (SPD Typ 1/2/3) und wo er eingesetzt wird.

EMV: Trennung Energie-/Datenleitungen, Schirmung und Erdung im Rack.

PoE-Leistungsbudget (Switch-Budget vs. Endgerätebedarf).

Brandschutz/halogenfreie Leitungen, Brandabschnitte (betriebsabhängig).